САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

| № п/п | Системы | Составляющие | Перечень работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные коммуникации | Система ХВС | Расконсервация и ремонт поливочной системы (ревизия запорной арматуры) | до 15.06. график |
| 2 | Инженерные коммуникации | Система отопления, ГВС, ХВС | Ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей запорно-регулировочной арматуры, смазка и притирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков задвижек | по графику 1 раз в год и по мере необходимости |
| 3 | Инженерные коммуникации | Система отопления, ГВС, ХВС | Врезка штуцеров, воздушников, спутников, гильз в систему, заливка масла в гильзы | 15.05-15.09 по графику |
| 4 | Инженерные коммуникации | Система отопления, ГВС, ХВС | Снятие, установка запорной арматуры для осмотра и ремонта (шабрения дисков задвижек, проверки плотности колец задвижек, плотности закрытия, опрессовка). | 15.05-15.09 |
| 5 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | Проведение технического осмотра систем в технических подвалах (для проверки работоспособности) | 2 раза в месяц, график |
| 6 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС | Проверка работоспособности и ревизия запорно-регулирующей арматуры в подвальном помещении | По мере необходимости |
| 7 | Инженерные коммуникации | Системы отопления | Проверка работоспособности и ревизия запорно-регулирующей арматуры в подвале | в отопительный период и при подготовке к зимней эксплуатации |
| 8 | Инженерные коммуникации | Канализация | Промывка (прочистка) общедомовых трубопроводов канализации | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 9 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | Ликвидация порывов, подтеканий трубопроводов, запорной арматуры, водоподогревателей, раструбов канализационных стояков, ликвидация переломов системы канализации, устранение засоров трубопроводов общего имущества дома | по мере необходимости |
| 10 | Инженерные коммуникации | Системы ХВС, ГВС, отопления, канализации | Проведение профилактических осмотров квартир с целью контроля работы оборудования, правильной эксплуатации, предупредительного ремонта, консультация жителей по правильному пользованию внутридомовым оборудованием и сантехприборами. | 1 раз в год |
| 11 | Инженерные коммуникации | Система ХВС, ГВС, отопление | Снятие показаний узлов учета энергоресурсов и предоставление РСО (ресурсоснабжающим организациям). | Согласно условиям договора |
| 12 | Инженерные коммуникации | Система ХВС, ГВС, отопление | Визуальный осмотр, проверка наличия или нарушения целостности пломб на узлах учета энергоресурсов, очистка корпуса прибора от загрязнения, ревизия запорной арматуры. | 1 раз в месяц |
| 13 | Инженерные коммуникации | Система отопления | Снятие параметров теплоносителя на элеваторном узле (давления и температуры) на соответствие температурного графика работы тепловых сетей с ведением журнала. | 1 раз в месяц в течение отопительного сезона и по мере необходимости |